# 1. Rodzaj i temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Budowlanego są instalacje elektryczne związane z adaptacją pomieszczeń pod Zespół pracowni Mammografii w Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27.

# 2. Podstawy opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
- podkłady architektoniczno-budowlane,
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia ze Szpitalem,
- uzgodnienia i wytyczne międzybranżowe,
- wizja lokalna,
- aktualne przepisy i normy.

# 3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem następujące instalacje:
- doposażenie istniejącej rozdzielnicy TBM-1
- instalacja zasilania aparatu mammograficznego
- instalacja oświetleniowa
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej
- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień.

# 4. Zasilanie aparatu mammograficznego

Układ pracy instalacji wewnętrznej:	400/230 V, 50 Hz, układ TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa: Samoczynne Wyłączenie Zasilania
Szacowana obliczeniowa moc szczytowa wynikająca z projektowanych instalacji nie przekracza 5kW, co nie zwiększa zapotrzebowania mocy i nie zmienia doboru rozdzielnicy TBM-1 i wewnętrznej linii zasilającej WLZ. Rozdzielnica TBM-1 jest zlokalizowana w poczekalni nr 1/01 przy wejściu do budynku według planu na rysunku nr E-2. Schemat ideowy zasilania wskazano na rysunku nr E-1. Rozdzielnicę należy wyposażyć w komplet aparatów niezbędnych do zasilania nowego aparatu mammograficznego, zabezpieczenie obwodu oświetlenia ewakuacyjnego oraz inne aparaty i urządzenia wymagane dla funkcjonowania Pracowni po przebudowie.

Zasilanie mammografu wykonać według wytycznych producenta po wybraniu typu urządzenia. Na rzucie instalacji elektrycznych (rys. nr E-2) wskazano przewidywaną lokalizację urządzenia, miejsce doprowadzenia zasilania należy określić w odrębnym projekcie wykonawczym. W przypadku przyłączenia mammografu poprzez wypust zainstalować rozłącznik bezpieczeństwa bezpośrednio przy urządzeniu, dopuszcza się zakończenie obwodu gniazdem wtyczkowym. Szczegóły wykonania instalacji należy określić w uzgodnionej ze Szpitalem odrębnej dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych.
Wielkość zabezpieczenia i przekrój przewodu zasilającego mammograf dobrać na podstawie parametrów wskazanych przez producenta. W obwodzie zasilającym zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o rodzaju czułości prądowej dobranej według zaleceń producenta.
W projektowanych instalacjach zastosować przewody i kable o napięciu znamionowym odpowiednio Un=450/750V i Un=0.6/1.0kV. W instalacjach wewnętrznych zastosować wyłącznie osprzęt wykonany z materiałów niepalnych (samogasnących) oraz bezhalogenowych. Przewody układać w istniejących korytach i drabinkach kablowych, w przestrzeni instalacyjnej ponad sufitem podwieszanym, pojedyncze przewody instalować na uchwytach kablowych. Końcowe odcinki obwodów układać w rurkach instalacyjnych pod warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5mm.
Projektowane instalacje nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej. Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji przeciwpożarowych. Budynek posiada instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
# 5. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniową należy zrealizować zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
W instalacji pracującej w układzie TN-S jako środek podstawowej ochrony przed porażeniem elektrycznym (dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim) zastosować Samoczynne Wyłączenie Zasilania, realizowane przy pomocy wyłączników instalacyjnych lub bezpieczników topikowych.
Wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym równym ΔI = 30mA zastosować jako uzupełniający środek ochrony przed porażeniem elektrycznym przy uszkodzeniu (uzupełniający środek ochrony przed dotykiem pośrednim).

# 6. Instalacja oświetlenia podstawowego

Ilość i rozmieszczenie istniejących i projektowanych opraw oświetlenia podstawowego oraz lokalizację osprzętu łączeniowego należy dostosować do zmian funkcjonalnych w ramach wszystkich pomieszczeń objętych przebudową oraz w pomieszczeniach stykowych. Szczegóły wykonania instalacji należy określić w uzgodnionej ze Szpitalem odrębnej dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych.
Ilość i parametry zaprojektowanych opraw oświetleniowych powinny zagwarantować projektowane minimalne średnie natężenia światła oświetlenia podstawowego zgodne z wymaganiami normy EN12464-1. Instalację oświetlenia podstawowego należy zaprojektować w oparciu o oprawy LED i oprawy świetlówkowe.

# 7. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać w oparciu o oprawy LED posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z wymaganiami "Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania". Wymagane natężenie światła projektowanego oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej jest równe 1 lx na poziomie posadzki.
Zastosować oprawy wyposażone w moduły awaryjne z funkcją autotestu z czasem podtrzymania nie krótszym niż 1h. Na zewnątrz nad drzwiami wejściowymi do budynku zainstalować oprawę awaryjną w wykonaniu przystosowanym do instalacji na zewnątrz, w szczególności do pracy w temperaturze od -25ºC do 40ºC.
Zainstalować znaki ewakuacyjne pracujące w trybie "na jasno", tj. stale załączone. Znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne zainstalować zgodnie z normą PN-EN ISO 7010E:2012 A1,A2,A3.
Instalacja oświetlenia awaryjnego winna spełniać wymagania normy PN-EN 1838:2013 oraz PN-EN 50172. Zastosowane oprawy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-2.
Szczegóły wykonania instalacji należy określić w odrębnej dokumentacji wykonawczej, podlegającej zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę d/s ochrony przeciwpożarowej.

# 8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejącą instalację gniazd wtyczkowych należy dostosować do zmian funkcjonalnych w ramach wszystkich pomieszczeń objętych przebudową. Szczegóły wykonania instalacji należy określić w uzgodnionej ze Szpitalem odrębnej dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznych.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym równym IΔ = 30mA, o typie czułości (AC, A, B) dostosowanym do rodzaju odbiorników.

# 9. Ochrona przeciwprzepięciowa

Należy zapewnić ochronę przeciwprzepięciową w oparciu o następujące aparaty: istniejące ograniczniki typu I+II (klasa B+C) w tablicy TBM-1 oraz projektowane ochronniki typu III (klasa D), które należy zainstalować w obwodach gniazd wtyczkowych oraz w obwodzie mammografu.
Zastosować ochronniki klasy D z akustyczną sygnalizacją działania w wykonaniu do puszek instalacyjnych. Ochronniki klasy D zainstalować bezpośrednio przy chronionych odbiornikach, tj. w puszce p/t wraz z gniazdem wtyczkowym pierwszym licząc od zasilającej tablicy lub bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. W obwodzie mammografu ochronnik zainstalować w puszce instalacyjnej p/t lub nad sufitem obniżonym.

# 10. Instalacja połączeń wyrównawczych
Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych obejmującą następujące elementy: metalowe rury innych instalacji, dostępne metalowe elementy konstrukcji budynku; metalowe kanały wentylacyjne; metalowe panele ścienne, stałe metalowe szafy, regały, zbiorniki; profile sufitowe oraz stalowe zlewozmywaki, stalowe wanny, brodziki trwale zainstalowane. Wszystkie przewody wykorzystywane do połączeń uziemiających i wyrównawczych winny posiadać izolację barwy żółto-zielonej, bednarkę służącą do w/w połączeń pomalować w żółto-zielone pasy. Wszystkie miejsca połączeń spawanych i śrubowych zabezpieczyć antykorozyjnie.

# 11. Wykaz podstawowych przepisów, norm, standardów i wytycznych

Instalacje elektryczne należy wykonać w oparciu o aktualne normy i przepisy, w szczególności niżej wymienione:
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991, z późniejszymi zmianami - tekst jednolity obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.01.2016 (Dz. U. z dnia 17.02.2016, poz. 191)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14.12.2015)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ne 305/2011 z 9.03.2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007 sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002, zm. Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553
- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie zgodności (Dz.U. 2015r., poz. 1165).
oraz w oparciu o następujące normy:
- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa (norma wieloarkuszowa), w szczególności:
- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
- PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.
- PN-EN 12464-1. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
- PN-EN 1838. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN ISO 7010E:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.
Roboty elektryczne wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne”, ITB Warszawa 2004 r. oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Dokonać pomiarów i prób instalacji i urządzeń zgodnie z PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie” potwierdzonych protokołami.